## 計算手順（空調）
取扱説明書（太陽熱空調システム）
2016-09-10
（一社）ソーラーシステム振興協会
この計算は太陽熱空調システムの導入検討のステップとして、施設の熱負荷及び想定した集熱面積等を入力して簡易的な計算で太陽熱依存率、燃料削減量及び削減率等を求めるものである。但し、集熱器の構成や蓄熱槽の選択等の設計段階の詳細検討までは対応していない。
【太陽熱空調システムの計算手順】
1.計算仕様シート
「空調の簡易計算9地点」ファイルを開き、計算仕様シートを表示、表中の値の列に入力します。
①入力項目（値及び独自データ）以外のセルには入力できません。
（ピンクのセルは文字列、緑のセルはクリックしてリストボックスより選択、青いセルは数字を直接入力）
②集熱器型式や傾斜角、方位角のようにセルをクリックし、リストボックスで選択することで入力できる項目と、直接入力する項目があります。
③空調条件や熱源機能力はリストボックスから選択の他、独自データを入力して計算することが出来ます。
④入力すれば欄外の赤字のコメントは消え、入力されたことが分かります。
⑤デフォルト値と異なる値を直接入力する場合、建築設備計画基準又は設計基準で示されたものは、その範囲で使用する。
1). 物件名、コメント
セルに物件名またはコメントを入力します。
⇒太陽ビル（任意）
右側の赤字で書いたコメントは、セルに入力されると文章が消去されます。
2). 場所
入力セルをクリックするとボタンが現れ、ボタンをクリックすると9地点の地名（札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡）が現れます。
太陽熱空調システムの設置地域をリストボックスより選択します。
⇒東京
3). 集熱器
3)-1 集熱器形式
2)と同様にしてリストボックスを表し、システムで使用する集熱器形式を平板形、真空管形の中から選択入力します。
⇒真空管形
3)-2 集熱面積：A
建築設備計画基準の計画諸元1) を参考に、施設の集熱器設置可能面積や空調規模・目標とする太陽熱依存率などから集熱面積を仮定し、直接入力します。
⇒200㎡
注1) 集熱面積は施設の集熱器設置可能面積を超えないことが必要です。
注2) 目標とする太陽熱依存率になる集熱面積を求めるには、集熱面積の入力を繰り返して目標とする太陽熱依存率［Rd］になったときの集熱面積とします。
3)-3 傾斜角
3)-1と同様に集熱器の設置条件を想定して、傾斜角（0・10・20・30・40・50・60）をリストボックスから選択入力します。
⇒10°
3)-4 方位角
3)-3と同様に、集熱器の方位角（0・15・30・45・90）をリストボックスより選択入力します。（南が0°、真東及び真西が90°となります。）
⇒0°
4). 受熱面日射量
受熱面日射量[Eh]は、インプットした地点、傾斜角、方位角により建築設備設計基準の表8-22) の値が自動的に入力されます。
5). 集熱効率、放熱率
年間平均集熱効率[ηy]及び放熱率[γ]は、地点及び集熱器形式を選択することにより建築設備計画基準の表4-43) の値が自動的に入力されます。
6). 空調条件
6)-1 地区の入力セル、ボタンをクリックしリストボックスから一般、寒冷、極寒地区を選択することで建築設備設計基準の表3-94) の冷房運転時間[tc]及び暖房運転時間[th]が自動的に入力されます。
⇒一般地区
6)-2 「その他」を選択すれば、独自データのセルに冷房運転時間[tc]、暖房運転時間[th]を直接入力することが出来ます。
7). 熱源機
7)-1 熱源機の型番は冷凍トンを表しています。
リストボックスにある型番を選択することで、建築設備設計基準の表6-25) の冷熱源機能力[Hrc]、温熱源機能力[Hrh]が自動的に入力されます。
⇒100RT
7)-2 リストボックスにない熱源機を使う場合は、熱源機の型番に冷凍トンを入力し、独自データのセルに冷熱源機能力[Hrc]、温熱源機能力[Hrh]を直接入力すれば、その値が計算に使われます。
7)-3 冷熱源機の成績係数等
冷熱源機の成績係数[COPg]、太陽熱利用の成績係数 [COPs]、温熱源機効率[β]、負荷率[L]4) はデフォルト値が決められています。
デフォルト値と異なる値を使いたい場合は、独自データのセルに直接入力すれば、その値が計算に使われます。
⇒冷熱源機の成績係数 デフォルト値⇒1.2
⇒太陽熱利用の成績係数 デフォルト値⇒0.8
⇒温熱源機効率 デフォルト値⇒0.85
⇒負荷率 デフォルト値⇒0.5
2．計算結果シート
1). 計算仕様の条件で計算した結果が、計算結果シートに表示されます。
2). この計算結果シート（空調計算アウトプット項目）を確認して太陽熱依存率[Rd]、燃料削減率[Rg]が目標とした結果と異なる場合は、計算仕様に戻って集熱面積[A]、等を変更して、再び計算・確認し、目標とする値になるまで繰り返します。
3). 太陽熱依存率[Rd]が高すぎる結果になった場合は下に示すように、入力画面（計算仕様）の欄外及び空調計算アウトプット項目（計算結果）の欄外に「集熱面積が過剰です」と表示されます。
⇒集熱面積[A]を入力し直して下さい。
【参考】
1) 建築設備計画基準 表2-2 太陽熱空調システム計画諸元（参考）
2) 建築設備設計基準 表8-2 設置面の1日当たりの年平均日射量
3) 建築設備計画基準 表3-6 集熱器の年間平均集熱効率及び放熱率
4) 建築設備計画基準 表3-9 負荷率及び年間運転時間
5) 建築設備設計基準 表6-2 ソーラー吸収冷温水機の諸元表（参考）

## 計算仕様
【空調システム入力データ】
項目 |  | 入力方式 | 値 | 独自データ |  | 単位
物件名、コメント |  | 入力 |  |  |  | - | ←物件名、コメントを入力してください
場所 |  | 選択 |  |  |  | - | ←場所を選択してください
集熱器 | 集熱器形式 | 選択 |  |  |  | - | ←集熱器形式を選択してください
| 集熱面積：A | 入力 |  |  |  | (㎡) | ←集熱面積を入力してください | 小数点0～9999
| 傾斜角 | 選択 |  |  |  | (°) | ←傾斜角を選択してください | 角度を絞る、水平面の条件を追加する、日射テーブル修正する
| 方位角（南＝0°東又は西=90°） | 選択 |  |  |  | (°) | ←方位角を選択してください | 角度を絞る、水平面の条件を追加する、日射テーブル修正する
受熱面日射量 | 平均日射量：Eh | 自動 | - |  |  | [kWh/（㎡・日)]
集熱効率 | 年間平均集熱効率：ηy | 自動 | - |  |  | -
| 放熱率：γ | 自動 | - |  |  | -
空調条件 | 地区 | 選択 |  |  |  | - | ←地区を選択してください | その他、地域名と地区の対応表ない
| 夏期の冷房運転時間：tc | 自動or入力 | - | 独自データを使用する場合 | → | (h/年) | ←冷房運転時間を入力してください | 小数点0～8760
| 冬期の暖房運転時間：th | 自動or入力 | - |  |  | (h/年) | ←暖房運転時間を入力してください | 小数点0～8760
熱源機 | 熱源機の型番 | 選択or入力 |  |  |  | - | ←熱源機の型番を選択もしくは入力してください
| 冷熱源機能力：Hrc | 自動or入力 | - |  |  | (kW) |  | 整数0～99999
| 温熱源機能力：Hrh | 自動or入力 | - |  |  | (kW) |  | 整数0～99999
| 冷熱源機の成績係数：COPg | デフォルト値or入力 | 1.2 |  |  | - |  | 小数点0.6～1.6
| 太陽熱利用の成績係数：COPs | デフォルト値or入力 | 0.8 |  |  | - |  | 小数点0.6～3.0
| 温熱源機効率：β | デフォルト値or入力 | 0.85 |  |  | - |  | 小数点0.7～1.0
| 負荷率：L | デフォルト値or入力 | 0.5 |  |  | - |  | 小数点0.1～1.0

## 最終入力値 (hidden)
【空調システム入力データ（計算用）】
項目 |  | 値 | 単位 | 入力方法
物件名、コメント |  | 0 | - | 入力
場所 |  | 0 | - | リストボックスから選択
集熱器 | 集熱器型式 | 0 | - | オプションボタンから選択（平板形、真空管形）
| 集熱面積：A | 0 | (㎡) | 入力
| 傾斜角 | 0 | (°) | リストボックスから選択
| 方位角 | 0 | (°) | リストボックスから選択
受熱面日射量 | 平均日射量：Eh | - | [kWh/（㎡・日)] | 場所と設置条件（傾斜角、方位角）より10地点の日射量シートより選択、又は入力
集熱効率 | 年間平均集熱効率：ηy | - | - | 集熱器型式より、ηとγシートより選択又は入力
| 放熱率：γ | - | -
空調条件 | 地区 | 0 | - | オプションボタンから選択（一般、寒冷、極寒、その他）・・・計画基準
| 夏期の冷房運転時間：tc | - | (h/年) | 地区より選択（負荷率と運転時間シート）又は入力・・・計画基準
| 冬期の暖房運転時間：th | - | (h/年)
| 冷熱源機能力：Hrc | - | (kW) | リストボックスから選択、または入力（熱源機能力シート）
| 温熱源機能力：Hrh | - | (kW)
| 冷熱源機の成績係数：COPg | 1.2 | - | デフォルト値又は入力
| 太陽熱利用の成績係数：COPs | 0.8 | - | デフォルト値又は入力
| 温熱源機効率：β | 0.85 | - | デフォルト値又は入力
| 負荷率：L | 0.5 | - | デフォルト値（計画基準の表）又は入力
Note on D3: 株式会社住環境計画研究所: F： フリー入力 DL：ドロップリスト C：計算値 DF：デフォルト値 RB：ラジオボタン
Note on D4: 株式会社住環境計画研究所: F
Note on D5: 株式会社住環境計画研究所: DL
Note on D6: 株式会社住環境計画研究所: RB
Note on D7: 株式会社住環境計画研究所: F：0～9999
Note on D8: 株式会社住環境計画研究所: DL:設計基準に準じる
Note on D9: 株式会社住環境計画研究所: DL:設計基準に準じる
Note on D10: 株式会社住環境計画研究所: C
Note on D11: 株式会社住環境計画研究所: C
Note on D12: 株式会社住環境計画研究所: C
Note on D13: 株式会社住環境計画研究所: C or DL 基準書に対応表があれば、地域に準じて自動選択
Note on D14: 株式会社住環境計画研究所: C/F
Note on D15: 株式会社住環境計画研究所: C/F
Note on C16: 株式会社住環境計画研究所: 吸収冷温水器のDLを追加
Note on D16: 株式会社住環境計画研究所: C/F
Note on D17: 株式会社住環境計画研究所: C/F
Note on D18: 株式会社住環境計画研究所: DF 1.2 F 0.6～1.6
Note on D19: 株式会社住環境計画研究所: DF 0.8 F 0.6～3.0
Note on D20: 株式会社住環境計画研究所: DF 0.85 F 0.7～1.0
Note on D21: 株式会社住環境計画研究所: DF 0.5 F 0.1～1.0

## 空調システム計算シート (hidden)
【空調システム計算シート】
項目 |  | 値 | 単位 | 計算式
物件名、コメント |  | 0 | -
場所 |  | 0 | -
集熱器 | 集熱器型式 | 0 | -
| 集熱面積：A | 0 | (㎡)
| 傾斜角 | 0 | (°)
| 方位角 | 0 | (°)
受熱面日射量 | 平均日射量：Eh | - | [kWh/（㎡・日)]
| 年間日射量：Eht | #VALUE! | [kWh/(㎡・年)] | Eht=Eh・365
太陽熱利用 | 年間平均集熱効率：ηy | - | -
| 放熱率：γ | - | -
| 年間システム効率：ηs | #VALUE! | - | ηs=ηy・(1-γ)
| 年間集熱量：Ec | #VALUE! | (kWh/年) | Ec=ηy・Eh・A・365
| 最大太陽熱利用熱量：Em | #VALUE! | (kWh/年) | Em=Ec・(1-γ)
空調負荷 | 地区 | 0 | -
| 夏期の冷房運転時間：tc | - | (h/年)
| 冬期の暖房運転時間：th | - | (h/年)
| 1年間の稼働時間：ts | 2920 | (h/年)
| 冷房期間の太陽熱利用熱量：Esc | #VALUE! | (kWh/年) | Esc=Em・(tc/ts)
| 暖房期間の太陽熱利用熱量：Esh | #VALUE! | (kWh/年) | Esh=Em・(th/ts)
| 年間太陽熱利用熱量：Es | #VALUE! | (kWh/年) | Es=Esc+Esh
| 太陽熱で賄った空調負荷：Est | #VALUE! | (kWh/年) | Est=Cq+Esh
| 太陽熱で賄った冷房負荷：Cq | #VALUE! | (kWh/年) | Cq=Esc・COPs
| 太陽熱で賄った暖房負荷：=Esh | #VALUE! | (kWh/年) | 太陽熱利用熱量と同じ
| 年間空調負荷：At | #VALUE! | (kWh/年) | At=Ct+Ht
| 冷房負荷：Ct | #VALUE! | (kWh/年) | Ct=Hrc・tc・L
| 暖房負荷：Ht | #VALUE! | (kWh/年) | Ht=Hrh・th・L
熱源機 | 冷熱源機能力：Hrc | - | (kW)
| 温熱源機能力：Hrh | - | (kW)
| 冷熱源機の成績係数：COPg | 1.2 | -
| 太陽熱利用の成績係数：COPs | 0.8 | -
| 温熱源機効率：β | 0.85 | -
| 負荷率：L | 0.5 | -
燃料使用量 | 太陽熱がないときの燃料使用量：Eg | #VALUE! | (kWh/年) | Eg=Egc+Egh
| 冷房時燃料使用量：Egc | #VALUE! | (kWh/年) | Egc=Ct/COPg
| 暖房時燃料使用量：Egh | #VALUE! | (kWh/年) | Egh=Ht/β
燃料削減量 | 年間燃料削減量：Er | #VALUE! | (kWh/年) | Er＝Erc+Erh
| 冷房時燃料削減量：Erc | #VALUE! | (kWh/年) | Erc=Esc・(COPs/COPg)
| 暖房時燃料削減量：Erh | #VALUE! | (kWh/年) | Erh=Esh/β
年間燃料削減率：Rg |  | #VALUE! | - | Rg=Er/Eg
太陽熱依存率：Rd |  | #VALUE! | - | Rd=Est/At

## 計算結果
【空調計算アウトプット項目】 |  |  |  |  | 2016-09-12
番号 | 項目 | 値 | 単位 | 値(参考) | 単位
1) | 物件名、コメント | 0 | － |  | －
2) | 場所 | 0 | － |  | －
3) | 集熱器形式 | 0 | － |  | －
4) | 集熱面積：A | 0 | (㎡) |  | －
5) | 傾斜角 | 0 | (°) |  | －
6) | 方位角 | 0 | (°) |  | －
7) | 年間日射量：Eht | 0 | [kWh/(㎡・年)] | 0 | [MJ/(㎡・年)]
8) | 年間システム効率：ηs | 0 | － |  | －
9) | 年間太陽熱利用熱量：Es | 0 | (kWh/年) | 0 | （MJ/年）
10) | 年間空調負荷：At | 0 | (kWh/年) | 0 | （MJ/年）
11) | 太陽熱で賄った空調負荷：Est | 0 | (kWh/年) | 0 | （MJ/年）
12) | 年間燃料削減量：Er | 0 | (kWh/年) | 0 | （MJ/年）
13) | 年間燃料使用量：Eg | 0 | (kWh/年) | 0 | （MJ/年）
14) | 年間燃料削減率：Rg | 0 | － |  | －
15) | 太陽熱依存率：Rd | 0 | － |  | －

## DL設定 (hidden)
物件種類 | 場所 | 集熱器型式 | 傾斜角 | 方位角 | 地区 | 熱源機型番 | 冷凍能力(kW） | 加熱能力(kW) |  | 夏期の冷房運転時間：tc | 冬期の暖房運転時間：th | 太陽熱回収量 | 冷熱源機能力：Hrc | 温熱源機能力：Hrh | 冷熱源機の成績係数：COPg | 太陽熱利用の成績係数：COPs | 温熱源機効率：β | 負荷率：L
事務所 | 札幌 | 真空管形 | 0 | 0 | 一般地区 | 100RT | 352 | 232 | 下限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1
ホテル | 仙台 | 平板形 | 10 | 15 | 寒冷地区 | 120RT | 422 | 276 | 上限 | 8760 | 8760 | 99999 | 99999 | 99999 | 1.6 | 3 | 1 | 1
| 東京 |  | 20 | 30 | 極寒地区 | 150RT | 527 | 347 | デフォルト
| 新潟 |  | 30 | 45 | その他 | 180RT | 633 | 417
| 名古屋 |  | 40 | 90 |  | 210RT | 739 | 486
| 大阪 |  | 50
| 広島 |  | 60
高松
福岡

## ηとγ（空調システム） (hidden)
【冷暖房】
表3-7 集熱器の年間平均集熱効率と放熱率
項目 | 年間平均集熱効率η |  | 放熱率γ
| 平板形 | 真空管形 | 平板形 | 真空管形
札幌 | 0.22 | 0.41 | 0.25 | 0.19
仙台 | 0.25 | 0.42 | 0.2 | 0.16
東京 | 0.26 | 0.42 | 0.2 | 0.16
新潟 | 0.24 | 0.41 | 0.19 | 0.16
名古屋 | 0.28 | 0.44 | 0.19 | 0.16
大阪 | 0.25 | 0.43 | 0.19 | 0.14
広島 | 0.27 | 0.43 | 0.18 | 0.14
高松 | 0.27 | 0.43 | 0.19 | 0.15
福岡 | 0.27 | 0.43 | 0.18 | 0.14

## 負荷率と運転時間 (hidden)
表3-9負荷率及び年間運転時間
地区 | 負荷率 | 冬期運転時間[h/年] | 夏期運転時間[h/年] | 冬期運転時間[h/年] | 夏期運転時間[h/年]
一般地区 | 0.5 | 640 | 520 | 640(4か月) | 520(3か月)
寒冷地区 | 0.5 | 800 | 520 | 800(5か月) | 520(3か月)
極寒地区 | 0.5 | 960 | 520 | 960(6か月) | 520(3か月)
備考：平日8時間運転とし、祝祭日、年末年始の休暇（6日間）及び週休2日制を考慮した。
＊出典：建築設備計画基準

## 熱源機能力 (hidden)
ソーラー吸収冷温水器の諸元表（参考）より
記号 | 冷凍能力(kW） | 冷凍時入力(kW) |  | 加熱能力(kW) | 加熱時入力(kW) | 太陽熱回収量(kW)
|  | 太陽熱なし | 太陽熱あり
100RT | 352 | 244 | 150 | 232 | 244 | 135
120RT | 422 | 291 | 192 | 276 | 291 | 162
150RT | 527 | 365 | 239 | 347 | 365 | 203
180RT | 633 | 439 | 288 | 417 | 439 | 243
210RT | 739 | 512 | 335 | 486 | 512 | 284
記号 | 冷凍能力(kW） | COPg | COPs | 加熱能力(kW) | β
|  | 太陽熱なし | 太陽熱あり
100RT | 352 | 1.4426 | 2.3467 | 232 | 0.95082
120RT | 422 | 1.4502 | 2.1979 | 276 | 0.94845
150RT | 527 | 1.4438 | 2.205 | 347 | 0.95068
180RT | 633 | 1.4419 | 2.1979 | 417 | 0.94989
210RT | 739 | 1.4434 | 2.206 | 486 | 0.94922 |  | 計算値

## 札幌 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 札幌 （緯度 = 43° 3.6′ 経度 = 141°19.7′ 標高= 17m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.37
0 | 10 | 3.58
0 | 20 | 3.73
0 | 30 | 3.81
0 | 40 | 3.81
0 | 50 | 3.73
0 | 60 | 3.58
15 | 0 | 3.37
15 | 10 | 3.57
15 | 20 | 3.72
15 | 30 | 3.79
15 | 40 | 3.79
15 | 50 | 3.71
15 | 60 | 3.56
30 | 0 | 3.37
30 | 10 | 3.55
30 | 20 | 3.68
30 | 30 | 3.73
30 | 40 | 3.72
30 | 50 | 3.64
30 | 60 | 3.48
45 | 0 | 3.37
45 | 10 | 3.51
45 | 20 | 3.61
45 | 30 | 3.64
45 | 40 | 3.61
45 | 50 | 3.51
45 | 60 | 3.36
90 | 0 | 3.37
90 | 10 | 3.34
90 | 20 | 3.28
90 | 30 | 3.19
90 | 40 | 3.07
90 | 50 | 2.93
90 | 60 | 2.76
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 仙台 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 仙台 （緯度 = 38°15.7′ 経度 = 140°53.8′ 標高= 39m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.39
0 | 10 | 3.61
0 | 20 | 3.77
0 | 30 | 3.85
0 | 40 | 3.85
0 | 50 | 3.76
0 | 60 | 3.6
15 | 0 | 3.39
15 | 10 | 3.6
15 | 20 | 3.76
15 | 30 | 3.83
15 | 40 | 3.82
15 | 50 | 3.73
15 | 60 | 3.57
30 | 0 | 3.39
30 | 10 | 3.58
30 | 20 | 3.71
30 | 30 | 3.76
30 | 40 | 3.74
30 | 50 | 3.64
30 | 60 | 3.47
45 | 0 | 3.39
45 | 10 | 3.54
45 | 20 | 3.63
45 | 30 | 3.66
45 | 40 | 3.61
45 | 50 | 3.5
45 | 60 | 3.33
90 | 0 | 3.39
90 | 10 | 3.35
90 | 20 | 3.28
90 | 30 | 3.17
90 | 40 | 3.03
90 | 50 | 2.87
90 | 60 | 2.67
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 東京 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 東京 （緯度 = 35°41.4′ 経度 = 139°45.6′ 標高= 6m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.32
0 | 10 | 3.53
0 | 20 | 3.67
0 | 30 | 3.73
0 | 40 | 3.71
0 | 50 | 3.62
0 | 60 | 3.44
15 | 0 | 3.32
15 | 10 | 3.52
15 | 20 | 3.66
15 | 30 | 3.71
15 | 40 | 3.69
15 | 50 | 3.59
15 | 60 | 3.42
30 | 0 | 3.32
30 | 10 | 3.5
30 | 20 | 3.61
30 | 30 | 3.65
30 | 40 | 3.62
30 | 50 | 3.51
30 | 60 | 3.33
45 | 0 | 3.32
45 | 10 | 3.46
45 | 20 | 3.54
45 | 30 | 3.55
45 | 40 | 3.5
45 | 50 | 3.38
45 | 60 | 3.2
90 | 0 | 3.32
90 | 10 | 3.29
90 | 20 | 3.22
90 | 30 | 3.11
90 | 40 | 2.96
90 | 50 | 2.8
90 | 60 | 2.6
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 新潟 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 新潟 （緯度 = 37°54.7′ 経度 = 139° 2.8′ 標高= 2m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.35
0 | 10 | 3.48
0 | 20 | 3.55
0 | 30 | 3.55
0 | 40 | 3.48
0 | 50 | 3.34
0 | 60 | 3.13
15 | 0 | 3.35
15 | 10 | 3.47
15 | 20 | 3.54
15 | 30 | 3.54
15 | 40 | 3.47
15 | 50 | 3.33
15 | 60 | 3.12
30 | 0 | 3.35
30 | 10 | 3.46
30 | 20 | 3.52
30 | 30 | 3.5
30 | 40 | 3.43
30 | 50 | 3.28
30 | 60 | 3.08
45 | 0 | 3.35
45 | 10 | 3.43
45 | 20 | 3.47
45 | 30 | 3.44
45 | 40 | 3.35
45 | 50 | 3.21
45 | 60 | 3.01
90 | 0 | 3.35
90 | 10 | 3.31
90 | 20 | 3.24
90 | 30 | 3.13
90 | 40 | 2.98
90 | 50 | 2.8
90 | 60 | 2.61
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 名古屋 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 名古屋 （緯度 = 35° 10′ 経度 = 136°57.9′ 標高= 51m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.74
0 | 10 | 3.98
0 | 20 | 4.13
0 | 30 | 4.21
0 | 40 | 4.18
0 | 50 | 4.07
0 | 60 | 3.86
15 | 0 | 3.74
15 | 10 | 3.97
15 | 20 | 4.12
15 | 30 | 4.18
15 | 40 | 4.16
15 | 50 | 4.04
15 | 60 | 3.83
30 | 0 | 3.74
30 | 10 | 3.94
30 | 20 | 4.07
30 | 30 | 4.12
30 | 40 | 4.08
30 | 50 | 3.95
30 | 60 | 3.75
45 | 0 | 3.74
45 | 10 | 3.9
45 | 20 | 3.99
45 | 30 | 4.01
45 | 40 | 3.94
45 | 50 | 3.81
45 | 60 | 3.61
90 | 0 | 3.74
90 | 10 | 3.7
90 | 20 | 3.62
90 | 30 | 3.5
90 | 40 | 3.34
90 | 50 | 3.15
90 | 60 | 2.93
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 大阪 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 大阪 （緯度 = 34°40.9′ 経度 = 135°31.1′ 標高= 23m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.57
0 | 10 | 3.76
0 | 20 | 3.88
0 | 30 | 3.91
0 | 40 | 3.86
0 | 50 | 3.73
0 | 60 | 3.51
15 | 0 | 3.57
15 | 10 | 3.75
15 | 20 | 3.87
15 | 30 | 3.89
15 | 40 | 3.84
15 | 50 | 3.71
15 | 60 | 3.49
30 | 0 | 3.57
30 | 10 | 3.73
30 | 20 | 3.82
30 | 30 | 3.84
30 | 40 | 3.78
30 | 50 | 3.64
30 | 60 | 3.43
45 | 0 | 3.57
45 | 10 | 3.69
45 | 20 | 3.76
45 | 30 | 3.75
45 | 40 | 3.67
45 | 50 | 3.53
45 | 60 | 3.32
90 | 0 | 3.57
90 | 10 | 3.53
90 | 20 | 3.46
90 | 30 | 3.33
90 | 40 | 3.18
90 | 50 | 2.99
90 | 60 | 2.78
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 広島 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 広島 （緯度 = 34°23.9′ 経度 = 132°27.7′ 標高= 4m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.78
0 | 10 | 3.99
0 | 20 | 4.13
0 | 30 | 4.17
0 | 40 | 4.12
0 | 50 | 3.98
0 | 60 | 3.76
15 | 0 | 3.78
15 | 10 | 3.98
15 | 20 | 4.11
15 | 30 | 4.15
15 | 40 | 4.1
15 | 50 | 3.95
15 | 60 | 3.73
30 | 0 | 3.78
30 | 10 | 3.96
30 | 20 | 4.06
30 | 30 | 4.09
30 | 40 | 4.02
30 | 50 | 3.88
30 | 60 | 3.66
45 | 0 | 3.78
45 | 10 | 3.92
45 | 20 | 3.99
45 | 30 | 3.99
45 | 40 | 3.91
45 | 50 | 3.76
45 | 60 | 3.54
90 | 0 | 3.78
90 | 10 | 3.74
90 | 20 | 3.66
90 | 30 | 3.53
90 | 40 | 3.37
90 | 50 | 3.17
90 | 60 | 2.94
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 高松 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 高松 （緯度 = 34° 19′ 経度 = 134° 3.2′ 標高= 9m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.77
0 | 10 | 3.97
0 | 20 | 4.09
0 | 30 | 4.12
0 | 40 | 4.07
0 | 50 | 3.92
0 | 60 | 3.69
15 | 0 | 3.77
15 | 10 | 3.96
15 | 20 | 4.08
15 | 30 | 4.1
15 | 40 | 4.04
15 | 50 | 3.89
15 | 60 | 3.66
30 | 0 | 3.77
30 | 10 | 3.94
30 | 20 | 4.03
30 | 30 | 4.05
30 | 40 | 3.98
30 | 50 | 3.83
30 | 60 | 3.6
45 | 0 | 3.77
45 | 10 | 3.9
45 | 20 | 3.97
45 | 30 | 3.96
45 | 40 | 3.87
45 | 50 | 3.71
45 | 60 | 3.5
90 | 0 | 3.77
90 | 10 | 3.73
90 | 20 | 3.65
90 | 30 | 3.52
90 | 40 | 3.36
90 | 50 | 3.16
90 | 60 | 2.93
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 福岡 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 福岡 （緯度 = 33°34.9′ 経度 = 130°22.5′ 標高= 3m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.67
0 | 10 | 3.84
0 | 20 | 3.93
0 | 30 | 3.94
0 | 40 | 3.86
0 | 50 | 3.71
0 | 60 | 3.48
15 | 0 | 3.67
15 | 10 | 3.83
15 | 20 | 3.91
15 | 30 | 3.92
15 | 40 | 3.84
15 | 50 | 3.69
15 | 60 | 3.46
30 | 0 | 3.67
30 | 10 | 3.81
30 | 20 | 3.88
30 | 30 | 3.87
30 | 40 | 3.78
30 | 50 | 3.63
30 | 60 | 3.4
45 | 0 | 3.67
45 | 10 | 3.77
45 | 20 | 3.82
45 | 30 | 3.79
45 | 40 | 3.69
45 | 50 | 3.53
45 | 60 | 3.3
90 | 0 | 3.67
90 | 10 | 3.63
90 | 20 | 3.54
90 | 30 | 3.41
90 | 40 | 3.24
90 | 50 | 3.04
90 | 60 | 2.81
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 那覇 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 那覇 （緯度 = 26°12.4′ 経度 = 127°41.1′ 標高= 28m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.96
0 | 10 | 4.06
0 | 20 | 4.09
0 | 30 | 4.02
0 | 40 | 3.88
0 | 50 | 3.66
0 | 60 | 3.37
15 | 0 | 3.96
15 | 10 | 4.06
15 | 20 | 4.08
15 | 30 | 4.02
15 | 40 | 3.87
15 | 50 | 3.65
15 | 60 | 3.37
30 | 0 | 3.96
30 | 10 | 4.04
30 | 20 | 4.06
30 | 30 | 3.99
30 | 40 | 3.85
30 | 50 | 3.63
30 | 60 | 3.35
45 | 0 | 3.96
45 | 10 | 4.02
45 | 20 | 4.02
45 | 30 | 3.94
45 | 40 | 3.79
45 | 50 | 3.58
45 | 60 | 3.31
90 | 0 | 3.96
90 | 10 | 3.92
90 | 20 | 3.83
90 | 30 | 3.68
90 | 40 | 3.49
90 | 50 | 3.26
90 | 60 | 3
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量