## 計算手順（給湯）
取扱説明書（太陽熱給湯システム）
2016-09-10
（一社）ソーラーシステム振興協会
この計算は太陽熱給湯システムの導入検討のステップとして、施設の熱負荷及び想定した集熱面積等を入力して簡易的な計算で太陽熱依存率、燃料削減量及び削減率等を求めるものである。但し、集熱器の構成や蓄熱槽の選択等の設計段階の詳細検討までは対応していない。
【太陽熱給湯システムの計算手順】
1．計算仕様シート
「給湯の簡易計算10地点」ファイルを開き、計算仕様シートを表示、表中の値のセルに入力します。
①入力項目（値及び独自データの列）以外のセルには入力できません。
（ピンクのセルは文字列、緑のセルはクリックしてリストボックスより選択、青いセルは数字を直接入力する）
②集熱器形式や傾斜角、方位角のようにセルをクリックし、リストボックスで選択することで入力できる項目と、直接入力する項目があります。
③給湯負荷や熱源機はリストボックスから選択の他、独自データを入力して計算することが出来ます。
④入力すれば欄外の赤字のコメントは消え、入力されたことが分かります。
⑤デフォルト値と異なる値を直接入力する場合、建築設備計画基準又は設計基準で示されたものは、その範囲で使用する。
1). 物件名、コメント
セルに物件名またはコメントを入力します。
⇒社員寮(任意）
右側の赤字で書いたコメントは、セルに入力されると文章が消去され、入力忘れを防ぎます。
2). 場所
入力セルをクリックするとボタンが現れ、ボタンをクリックすると10地点の地名（札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・那覇）が現れます。
太陽熱給湯システムの設置地域をリストボックスより選択入力します。
⇒東京
3). 集熱器
3)-1 集熱器形式
2)と同様にしてリストボックスを表し、太陽熱給湯システムで使用する集熱器の形式を平板形、真空管形の中から選択入力します。
⇒平板形
3)-2 集熱面積：A
建築設備計画基準の計画諸元1) を参考に、施設の集熱器設置可能面積や給湯規模・目標とする太陽熱依存率などから集熱面積[A]を仮定し、直接入力します。
⇒30㎡
注1) 集熱面積は施設の集熱器設置可能面積を超えないことが必要です。
注2) 目標とする太陽熱依存率になる集熱面積を求めるには、集熱面積の入力を繰り返して目標の太陽熱依存率［Rd］になったときの集熱面積とします。
3)-3 傾斜角
3)-1と同様に集熱器の設置条件を想定して、傾斜角（0・10・20・30・40・50・60）をリストボックスから選択入力します。
⇒30°
3)-4 方位角
3)-3と同様に、集熱器の方位角（0・15・30・45・90）をリストボックスより選択入力します。（南が0°、真東及び真西が90°となります。）
⇒45°
4). 受熱面日射量
受熱面日射量[Eh]は、インプットした地点、傾斜角、方位角により建築設備設計基準の表8-22)の値 が自動的に入力されます。
5). 集熱効率
年間平均集熱効率[ηy]及び放熱率[γ]は、場所及び集熱器形式を選択することにより建築設備計画基準の表4-43) の値が自動的に入力されます。
6). 給湯負荷
給湯負荷は、1日一人当たり給湯量［Qd］と施設の給湯対象人員［N］と稼働日数により求めます。
6)-1 1日・1人当たり給湯量[Qd]を入力します。給湯量及び以下のパラメータは建築設備計画基準に沿って設定して下さい。
⇒100ℓ
6)-2 施設の給湯対象人員[N]を直接入力します。
⇒30人
6)-3 休日を除いた施設の年間給湯（稼働）日数[tm]を直接入力します。
⇒345日
6)-4 給湯温度[th]、給水温度[ti]はデフォルト値が決められています。
デフォルト値と異なる値を使いたい場合は、独自データのセルに直接入力すればその値が計算に使われます。
⇒デフォルト値を使用
7). 熱源機効率
熱源機効率[β]はデフォルト値が決められています。
デフォルト値と異なる値を使いたい場合は独自データのセルに直接入力すれば、その値が計算に使われます。
⇒熱源機効率 デフォルト値 0.85
2．計算結果シート
1) 計算仕様の条件で計算した結果が、計算結果シートに表示されます。
2) この計算結果シート（給湯計算アウトプット項目）を確認して太陽熱依存率[Rd]、燃料削減率[Rg]が目標とした結果と異なる場合は、計算仕様に戻って集熱面積[A]、等を変更して、再び計算・確認し、妥当な値になるまで繰り返します。
3) 太陽熱依存率[Rd]が高すぎる結果になった場合は下に示すように、入力画面（計算仕様）の欄外及び給湯計算アウトプット項目（計算結果）の欄外に「集熱面積が過剰です」と表示されます。
⇒集熱面積[A]を入力し直して下さい。
【参考】
1) 建築設備計画基準 表5-4平板形集熱器を用いた太陽熱給湯システム計画諸元（参考）、表5-5真空管形集熱器を用いた太陽熱給湯システム計画諸元（参考）
2) 建築設備設計基準 表8-2 設置面の1日当たりの年平均日射量
3) 建築設備計画基準 表4-4 集熱器の年間平均集熱効率及び放熱率

## 計算仕様
設置条件
【給湯システム入力データ】
| 項目 |  | 入力方式 | 値 | 独自データ |  | 単位
| 物件名、コメント |  | 入力 |  |  |  | - | ←物件名、コメントを入力してください
| 場所 |  | 選択 |  |  |  | - | ←場所を選択してください
| 集熱器 | 集熱器形式 | 選択 |  |  |  | - | ←集熱器形式を選択してください
|  | 集熱面積：A | 入力 |  |  |  | (㎡) | ←集熱面積を入力してください
|  | 傾斜角 | 選択 |  |  |  | (°) | ←傾斜角を選択してください
|  | 方位角（南＝0°東又は西=90°） | 選択 |  |  |  | (°) | ←方位角を選択してください
| 受熱面日射量 | 平均日射量：Eh | 自動 | - |  |  | [kWh/（㎡・日)]
| 集熱効率 | 年間平均集熱効率：ηy | 自動 | - |  |  | -
|  | 放熱率：γ | 自動 | - |  |  | -
| 給湯負荷 | 1日1人当たり給湯量：Qd | 入力 |  |  |  | [L/(d・人)] | ←1日1人当たり給湯量を入力してください
|  | 給湯対象人員：(N) | 入力 |  |  |  | (人) | ←給湯対象人員を入力してください
|  | 年間給湯日数：tm | 入力 |  |  |  | (日/年) | ←年間給湯日数を入力してください
|  | 給湯温度：th | デフォルト値or入力 | 60 | 独自データを使用する場合 | → | (℃)
|  | 給水温度：ti | デフォルト値or入力 | 15 |  |  | (℃)
| 熱源機 | 熱源効率：β | デフォルト値or入力 | 0.85 |  |  | -

## 最終入力値 (hidden)
【給湯システム入力データ】
項目 |  | 値 | 単位 | 備考
物件名、コメント |  | 0 | - | 入力
場所 |  | 0 | - | リストボックスから選択
集熱器 | 集熱器型式 | 0 | - | オプションボタンから選択
| 集熱面積：A | 0 | (㎡) | 入力
| 傾斜角 | 0 | (°) | リストボックスから選択
| 方位角 | 0 | (°) | リストボックスから選択
受熱面日射量 | 平均日射量：Eh | - | [kWh/（㎡・日)] | 場所と設置条件（傾斜角、方位角）より10地点の日射量シートより選択、又は入力
集熱効率 | 年間平均集熱効率：ηy | - | - | 集熱器型式より、ηとγシートより選択又は入力
| 放熱率：γ | - | -
給湯負荷 | 1日1人当たり給湯量：Qd | 0 | [L/(d・人)] | 入力制限「0-250」
| 給湯対象人員：(N) | 0 | (人) | 入力制限「0-999」
| 年間給湯日数：tm | 0 | (日/年) | 0-365
| 給湯温度：th | 60 | (℃) | デフォルト値は「60」 入力制限「50-80」
| 給水温度：ti | 15 | (℃) | デフォルト値は「15」 入力制限「5-30」
熱源機 | 熱源効率：β | 0.85 | - | デフォルト値は「0.85」 入力制限「0.7-1」
Note on D4: 株式会社住環境計画研究所: F： フリー入力 DL：ドロップリスト C：計算値 DF：デフォルト値 RB：ラジオボタン
Note on D5: 株式会社住環境計画研究所: F
Note on D6: 株式会社住環境計画研究所: DL
Note on D7: 株式会社住環境計画研究所: RB
Note on D8: 株式会社住環境計画研究所: F：0～9999
Note on D9: 株式会社住環境計画研究所: DL:設計基準に準じる
Note on D10: 株式会社住環境計画研究所: DL:設計基準に準じる
Note on D11: 株式会社住環境計画研究所: C
Note on D12: 株式会社住環境計画研究所: C
Note on D13: 株式会社住環境計画研究所: C
Note on D14: 株式会社住環境計画研究所: 事務所 DF 9.5（7.5～11.5） ホテル DF 200（150～250）
Note on D15: 株式会社住環境計画研究所: F 1～999
Note on D16: 株式会社住環境計画研究所: F 1～365
Note on D17: 株式会社住環境計画研究所: DF 60
Note on D19: 株式会社住環境計画研究所: DF 0.85 F 0.7～1.0

## 給湯システム計算シート (hidden)
【給湯システム計算シート】
項目 |  | 値 | 単位 | 計算式
物件名、コメント |  | 0 | -
場所 |  | 0 | -
集熱器 | 集熱器型式 | 0 | -
| 集熱面積：A | 0 | (㎡)
| 傾斜角 | 0 | (°)
| 方位角 | 0 | (°)
受熱面日射量 | 平均日射量：Eh | - | [kWh/（㎡・日)]
| 年間日射量：Eht | #VALUE! | [kWh/(㎡・年)] | Eht=Eh・365
太陽熱利用 | 年間平均集熱効率：ηy | - | -
| 放熱率：γ | - | -
| 年間システム効率：ηs | #VALUE! | - | ηs=ηy・(1-γ)
| 年間集熱量：Ec | #VALUE! | (kWh/年) | Ec=ηy・Eh・A・365
| 最大太陽熱利用熱量：Em | #VALUE! | (kWh/年) | Em=Ec・(1-γ)
| 年間太陽熱利用熱量：Es | #VALUE! | (kWh/年) | Es=Em・(tm/365)
給湯負荷 | 1日1人当たり給湯量：Qd | 0 | [L/(d・人)]
| 給湯対象人員：(N) | 0 | (人)
| 年間給湯日数：tm | 0 | (日/年)
| 給湯温度：th | 60 | (℃)
| 給水温度：ti | 15 | (℃)
| 年間給湯使用量：Qv | 0 | (L/年） | Qv=Qd・N・tm
| 年間給湯負荷：Hw | 0 | (kWh/年) | Hw=0.00116・Qv・(th-ti)
燃料使用量 | 熱源効率：β | 0.85 | -
| 年間燃料使用量：Hwg | 0 | (kWh/年） | Hwg=Hw/β
燃料削減量 | 年間燃料削減量：Er | #VALUE! | (kWh/年) | Er=Es/β
| 年間燃料削減率：Rg | #VALUE! | - | Rg=Er/Hwg
太陽熱依存率：Rd |  | #VALUE! | - | Rd=Es/Hw

## 計算結果
【給湯計算アウトプット項目】 |  |  |  |  | 2016-09-19
番号 | 項目 | 値 | 単位 | 値(参考) | 単位
1) | 物件名 | 0 | － |  | －
2) | 場所 | 0 | － |  | －
3) | 集熱器形式 | 0 | － |  | －
4) | 集熱面積：A | 0 | (㎡) |  | (㎡)
5) | 傾斜角 | 0 | (°) |  | (°)
6) | 方位角 | 0 | (°) |  | (°)
7) | 年間日射量：Eht | 0 | [kWh/(㎡・年)] | 0 | [MJ/(㎡・年)]
8) | 年間システム効率 | 0 | － |  | －
9) | 年間太陽熱利用熱量：Es | 0 | (kWh/年) | 0 | （MJ/年）
10) | 年間給湯負荷：Hw | 0 | (kWh/年) | 0 | （MJ/年）
11) | 年間燃料削減量：Er | 0 | (kWh/年) | 0 | （MJ/年）
12) | 年間燃料使用量：Hwg | 0 | (kWh/年) | 0 | （MJ/年）
13) | 年間燃料削減率：Rg | 0 | － |  | －
14) | 太陽熱依存率：Rd | 0 | － |  | －

## DL設定 (hidden)
物件種類 | 場所 | 集熱器型式 | 傾斜角 | 方位角 |  | 1日1人当たり給湯量：Qd | 給湯対象人員：(N) | 年間給湯日数：tm | 給湯温度：th | 給水温度：ti | 熱源効率：β
事務所 | 札幌 | 真空管形 | 0 | 0 | 下限 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0.7
ホテル | 仙台 | 平板形 | 10 | 15 | 上限 | 250 | 999 | 365 | 80 | 30 | 1
| 東京 |  | 20 | 30 | デフォルト |  |  |  | 60 | 15 | 0.85
| 新潟 |  | 30 | 45
| 名古屋 |  | 40 | 90
| 大阪 |  | 50
| 広島 |  | 60
高松
福岡
那覇
[6 empty] | 入力制限「0-250」 | 入力制限「0-999」 | 0-365 | デフォルト値は「60」 入力制限「50-80」 | デフォルト値は「15」 入力制限「5-30」 | デフォルト値は「0.85」 入力制限「0.7-1」

## ηとγ (hidden)
【給 湯】 |  | *2015.8.10修正(高木）
表8-1 年間平均集熱効率及び放熱率
項目 | 年間平均集熱効率η |  | 放熱率γ
| η平板形 | η真空管形 | γ平板形 | γ真空管形
札幌 | 0.43 | 0.48 | 0.064 | 0.058
仙台 | 0.44 | 0.48 | 0.06 | 0.053
東京 | 0.45 | 0.48 | 0.059 | 0.053
新潟 | 0.44 | 0.48 | 0.062 | 0.057
名古屋 | 0.45 | 0.48 | 0.061 | 0.055
大阪 | 0.43 | 0.48 | 0.066 | 0.059
広島 | 0.44 | 0.48 | 0.063 | 0.055
高松 | 0.43 | 0.48 | 0.069 | 0.061
福岡 | 0.44 | 0.48 | 0.065 | 0.058
那覇 | 0.42 | 0.47 | 0.073 | 0.065

## 札幌 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 札幌 （緯度 = 43° 3.6′ 経度 = 141°19.7′ 標高= 17m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.37
0 | 10 | 3.58
0 | 20 | 3.73
0 | 30 | 3.81
0 | 40 | 3.81
0 | 50 | 3.73
0 | 60 | 3.58
15 | 0 | 3.37
15 | 10 | 3.57
15 | 20 | 3.72
15 | 30 | 3.79
15 | 40 | 3.79
15 | 50 | 3.71
15 | 60 | 3.56
30 | 0 | 3.37
30 | 10 | 3.55
30 | 20 | 3.68
30 | 30 | 3.73
30 | 40 | 3.72
30 | 50 | 3.64
30 | 60 | 3.48
45 | 0 | 3.37
45 | 10 | 3.51
45 | 20 | 3.61
45 | 30 | 3.64
45 | 40 | 3.61
45 | 50 | 3.51
45 | 60 | 3.36
90 | 0 | 3.37
90 | 10 | 3.34
90 | 20 | 3.28
90 | 30 | 3.19
90 | 40 | 3.07
90 | 50 | 2.93
90 | 60 | 2.76
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 仙台 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 仙台 （緯度 = 38°15.7′ 経度 = 140°53.8′ 標高= 39m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.39
0 | 10 | 3.61
0 | 20 | 3.77
0 | 30 | 3.85
0 | 40 | 3.85
0 | 50 | 3.76
0 | 60 | 3.6
15 | 0 | 3.39
15 | 10 | 3.6
15 | 20 | 3.76
15 | 30 | 3.83
15 | 40 | 3.82
15 | 50 | 3.73
15 | 60 | 3.57
30 | 0 | 3.39
30 | 10 | 3.58
30 | 20 | 3.71
30 | 30 | 3.76
30 | 40 | 3.74
30 | 50 | 3.64
30 | 60 | 3.47
45 | 0 | 3.39
45 | 10 | 3.54
45 | 20 | 3.63
45 | 30 | 3.66
45 | 40 | 3.61
45 | 50 | 3.5
45 | 60 | 3.33
90 | 0 | 3.39
90 | 10 | 3.35
90 | 20 | 3.28
90 | 30 | 3.17
90 | 40 | 3.03
90 | 50 | 2.87
90 | 60 | 2.67
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 東京 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 東京 （緯度 = 35°41.4′ 経度 = 139°45.6′ 標高= 6m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.32
0 | 10 | 3.53
0 | 20 | 3.67
0 | 30 | 3.73
0 | 40 | 3.71
0 | 50 | 3.62
0 | 60 | 3.44
15 | 0 | 3.32
15 | 10 | 3.52
15 | 20 | 3.66
15 | 30 | 3.71
15 | 40 | 3.69
15 | 50 | 3.59
15 | 60 | 3.42
30 | 0 | 3.32
30 | 10 | 3.5
30 | 20 | 3.61
30 | 30 | 3.65
30 | 40 | 3.62
30 | 50 | 3.51
30 | 60 | 3.33
45 | 0 | 3.32
45 | 10 | 3.46
45 | 20 | 3.54
45 | 30 | 3.55
45 | 40 | 3.5
45 | 50 | 3.38
45 | 60 | 3.2
90 | 0 | 3.32
90 | 10 | 3.29
90 | 20 | 3.22
90 | 30 | 3.11
90 | 40 | 2.96
90 | 50 | 2.8
90 | 60 | 2.6
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 新潟 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 新潟 （緯度 = 37°54.7′ 経度 = 139° 2.8′ 標高= 2m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.35
0 | 10 | 3.48
0 | 20 | 3.55
0 | 30 | 3.55
0 | 40 | 3.48
0 | 50 | 3.34
0 | 60 | 3.13
15 | 0 | 3.35
15 | 10 | 3.47
15 | 20 | 3.54
15 | 30 | 3.54
15 | 40 | 3.47
15 | 50 | 3.33
15 | 60 | 3.12
30 | 0 | 3.35
30 | 10 | 3.46
30 | 20 | 3.52
30 | 30 | 3.5
30 | 40 | 3.43
30 | 50 | 3.28
30 | 60 | 3.08
45 | 0 | 3.35
45 | 10 | 3.43
45 | 20 | 3.47
45 | 30 | 3.44
45 | 40 | 3.35
45 | 50 | 3.21
45 | 60 | 3.01
90 | 0 | 3.35
90 | 10 | 3.31
90 | 20 | 3.24
90 | 30 | 3.13
90 | 40 | 2.98
90 | 50 | 2.8
90 | 60 | 2.61
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 名古屋 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 名古屋 （緯度 = 35° 10′ 経度 = 136°57.9′ 標高= 51m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.74
0 | 10 | 3.98
0 | 20 | 4.13
0 | 30 | 4.21
0 | 40 | 4.18
0 | 50 | 4.07
0 | 60 | 3.86
15 | 0 | 3.74
15 | 10 | 3.97
15 | 20 | 4.12
15 | 30 | 4.18
15 | 40 | 4.16
15 | 50 | 4.04
15 | 60 | 3.83
30 | 0 | 3.74
30 | 10 | 3.94
30 | 20 | 4.07
30 | 30 | 4.12
30 | 40 | 4.08
30 | 50 | 3.95
30 | 60 | 3.75
45 | 0 | 3.74
45 | 10 | 3.9
45 | 20 | 3.99
45 | 30 | 4.01
45 | 40 | 3.94
45 | 50 | 3.81
45 | 60 | 3.61
90 | 0 | 3.74
90 | 10 | 3.7
90 | 20 | 3.62
90 | 30 | 3.5
90 | 40 | 3.34
90 | 50 | 3.15
90 | 60 | 2.93
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 大阪 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 大阪 （緯度 = 34°40.9′ 経度 = 135°31.1′ 標高= 23m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.57
0 | 10 | 3.76
0 | 20 | 3.88
0 | 30 | 3.91
0 | 40 | 3.86
0 | 50 | 3.73
0 | 60 | 3.51
15 | 0 | 3.57
15 | 10 | 3.75
15 | 20 | 3.87
15 | 30 | 3.89
15 | 40 | 3.84
15 | 50 | 3.71
15 | 60 | 3.49
30 | 0 | 3.57
30 | 10 | 3.73
30 | 20 | 3.82
30 | 30 | 3.84
30 | 40 | 3.78
30 | 50 | 3.64
30 | 60 | 3.43
45 | 0 | 3.57
45 | 10 | 3.69
45 | 20 | 3.76
45 | 30 | 3.75
45 | 40 | 3.67
45 | 50 | 3.53
45 | 60 | 3.32
90 | 0 | 3.57
90 | 10 | 3.53
90 | 20 | 3.46
90 | 30 | 3.33
90 | 40 | 3.18
90 | 50 | 2.99
90 | 60 | 2.78
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 広島 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 広島 （緯度 = 34°23.9′ 経度 = 132°27.7′ 標高= 4m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.78
0 | 10 | 3.99
0 | 20 | 4.13
0 | 30 | 4.17
0 | 40 | 4.12
0 | 50 | 3.98
0 | 60 | 3.76
15 | 0 | 3.78
15 | 10 | 3.98
15 | 20 | 4.11
15 | 30 | 4.15
15 | 40 | 4.1
15 | 50 | 3.95
15 | 60 | 3.73
30 | 0 | 3.78
30 | 10 | 3.96
30 | 20 | 4.06
30 | 30 | 4.09
30 | 40 | 4.02
30 | 50 | 3.88
30 | 60 | 3.66
45 | 0 | 3.78
45 | 10 | 3.92
45 | 20 | 3.99
45 | 30 | 3.99
45 | 40 | 3.91
45 | 50 | 3.76
45 | 60 | 3.54
90 | 0 | 3.78
90 | 10 | 3.74
90 | 20 | 3.66
90 | 30 | 3.53
90 | 40 | 3.37
90 | 50 | 3.17
90 | 60 | 2.94
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 高松 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 高松 （緯度 = 34° 19′ 経度 = 134° 3.2′ 標高= 9m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.77
0 | 10 | 3.97
0 | 20 | 4.09
0 | 30 | 4.12
0 | 40 | 4.07
0 | 50 | 3.92
0 | 60 | 3.69
15 | 0 | 3.77
15 | 10 | 3.96
15 | 20 | 4.08
15 | 30 | 4.1
15 | 40 | 4.04
15 | 50 | 3.89
15 | 60 | 3.66
30 | 0 | 3.77
30 | 10 | 3.94
30 | 20 | 4.03
30 | 30 | 4.05
30 | 40 | 3.98
30 | 50 | 3.83
30 | 60 | 3.6
45 | 0 | 3.77
45 | 10 | 3.9
45 | 20 | 3.97
45 | 30 | 3.96
45 | 40 | 3.87
45 | 50 | 3.71
45 | 60 | 3.5
90 | 0 | 3.77
90 | 10 | 3.73
90 | 20 | 3.65
90 | 30 | 3.52
90 | 40 | 3.36
90 | 50 | 3.16
90 | 60 | 2.93
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 福岡 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 福岡 （緯度 = 33°34.9′ 経度 = 130°22.5′ 標高= 3m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.67
0 | 10 | 3.84
0 | 20 | 3.93
0 | 30 | 3.94
0 | 40 | 3.86
0 | 50 | 3.71
0 | 60 | 3.48
15 | 0 | 3.67
15 | 10 | 3.83
15 | 20 | 3.91
15 | 30 | 3.92
15 | 40 | 3.84
15 | 50 | 3.69
15 | 60 | 3.46
30 | 0 | 3.67
30 | 10 | 3.81
30 | 20 | 3.88
30 | 30 | 3.87
30 | 40 | 3.78
30 | 50 | 3.63
30 | 60 | 3.4
45 | 0 | 3.67
45 | 10 | 3.77
45 | 20 | 3.82
45 | 30 | 3.79
45 | 40 | 3.69
45 | 50 | 3.53
45 | 60 | 3.3
90 | 0 | 3.67
90 | 10 | 3.63
90 | 20 | 3.54
90 | 30 | 3.41
90 | 40 | 3.24
90 | 50 | 3.04
90 | 60 | 2.81
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量

## 那覇 (hidden)
月平均斜面日射量（kWh/㎡・day）
地点 那覇 （緯度 = 26°12.4′ 経度 = 127°41.1′ 標高= 28m）
方位角 | 傾斜角 | 年
１-
１２月
0 | 0 | 3.96
0 | 10 | 4.06
0 | 20 | 4.09
0 | 30 | 4.02
0 | 40 | 3.88
0 | 50 | 3.66
0 | 60 | 3.37
15 | 0 | 3.96
15 | 10 | 4.06
15 | 20 | 4.08
15 | 30 | 4.02
15 | 40 | 3.87
15 | 50 | 3.65
15 | 60 | 3.37
30 | 0 | 3.96
30 | 10 | 4.04
30 | 20 | 4.06
30 | 30 | 3.99
30 | 40 | 3.85
30 | 50 | 3.63
30 | 60 | 3.35
45 | 0 | 3.96
45 | 10 | 4.02
45 | 20 | 4.02
45 | 30 | 3.94
45 | 40 | 3.79
45 | 50 | 3.58
45 | 60 | 3.31
90 | 0 | 3.96
90 | 10 | 3.92
90 | 20 | 3.83
90 | 30 | 3.68
90 | 40 | 3.49
90 | 50 | 3.26
90 | 60 | 3
*年間最適傾斜角 **季節別最適傾斜角 ※月別最適傾斜角における日射量の年平均値 ※※季節別最適傾斜角における日射量